桐乡华数广电网络有限公司

公安视频监控项目

2026年3月运维服务报告

文件编号：TXHS-ITSS-09-05

编 制： 程方

审 核： 吴亚红

批 准： 吴亚红

日 期： 2026年3月30日

变更履历

| 版本 | 变更时间 | 变更内容 | 编制人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2022.6.22 | 首次发行 | 程方 | 吴亚红 | 陈业军 |
| V1.1 | 2025.4.5 | 修订 | 程方 | 吴亚红 | 吴亚红 |
| V1.2 | 2026.3.30 | 修订 | 程方 | 吴亚红 | 吴亚红 |

目录

1. . 执行摘要	3

2. 关键绩效指标（KPI）达成情况	3

3. 运维工作详情	4

3.1 设备总量与在线率	4

3.2 故障类型分析	4

3.3 典型故障处理记录	5

4. 改进措施与效果	6

5. 交付管理指标达成情况	6

6. 下月工作计划（2026年4月）	6

7. 结论	7

1. . 执行摘要

2026年3月，公安视频监控项目整体运行平稳。设备总量6,757台，无新增设备。核心指标达成情况如下：

月平均在线率：99.81%（≥99%要求，达标）

故障响应及时率：100%

月超时量：0次（上月为0次）

本月无重大安全事故，未发生客户投诉

SLA达成率：100%

服务报告按时提交：是

本月故障总数为298次（不含停电），主要故障类型为光缆故障（98次）、电源线问题（42次）、设备重启（31次）。濮院、崇福区域因春季施工导致光缆挖断较多，已及时抢修。

2. 关键绩效指标（KPI）达成情况

| 指标类别 | 指标名称 | 目标值 | 本月实际值 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务交付 | SLA达成率 | 100% | 100% | 达成 |
| 服务交付 | 服务报告及时提交率 | 100% | 100% | 达成 |
| 事件管理 | 一次事件请求解决率 | ≥95% | 98% | 达成 |
| 事件管理 | 事件平均响应时间 | ≤2小时 | 1.1小时 | 达成 |
| 问题管理 | 问题解决率 | ≥90% | 95% | 达成 |
| 变更管理 | 变更成功率 | ≥95% | 100% | 达成 |
| 配置管理 | 配置准确率 | ≥97% | 100% | 达成 |
| 信息安全 | 信息安全事件数量 | 0 | 0 | 达成 |

3. 运维工作详情

3.1 设备总量与在线率

| 区域 | 设备总量 | 故障合计 | 月超时量 | 月在线率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区（高桥） | 563 | 52 | 0 | 99.70% |
| 梧桐一 | 461 | 10 | 0 | 99.93% |
| 梧桐二 | 637 | 38 | 0 | 99.81% |
| 凤鸣 | 414 | 48 | 0 | 99.63% |
| 濮院 | 1,574 | 112 | 0 | 99.77% |
| 屠甸 | 318 | 15 | 0 | 99.85% |
| 崇福 | 830 | 39 | 0 | 99.85% |
| 洲泉 | 282 | 18 | 0 | 99.79% |
| 大麻 | 308 | 42 | 0 | 99.56% |
| 河山 | 282 | 17 | 0 | 99.81% |
| 乌镇 | 882 | 72 | 0 | 99.74% |
| 石门 | 206 | 10 | 0 | 99.84% |
| 合计 | 6,757 | 473 | 0 | 99.81% |

说明：故障合计包含所有故障类型，在线率 =（设备总量 - 故障合计/31）/ 设备总量。

3.2 故障类型分析

本月共发生故障473次，其中停电175次，其他故障298次。故障类型分布如下：

| 故障类型 | 数量 | 占比（不含停电） | 主要表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆故障 | 98 | 32.9% | 施工挖断、拆迁剪缆、鼠咬 |
| 其他（含未分类） | 85 | 28.5% | 瞬时离线、平台问题 |
| 电源线问题 | 42 | 14.1% | 线路老化、接头松动 |
| 设备重启 | 31 | 10.4% | 设备死锁、远程重启恢复 |
| ONU故障 | 18 | 6.0% | 光功率低、设备掉电 |
| 相机故障 | 15 | 5.0% | 硬件老化、雷击损坏 |
| 水晶头/网线 | 9 | 3.0% | 接触不良 |

主要发现：

光缆故障仍为第一大故障类型，集中在濮院（市场改造）、崇福（道路施工）区域。

停电故障175次，较2月（124次）有所增加，与春季市政施工增多有关。

无超时工单，响应效率维持良好。

3.3 典型故障处理记录

| 日期 | 中心站 | 故障描述 | 处理措施 | 修复用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月5日 | 濮院 | 永越村光改线路被剪，多台摄像机离线 | 临时布放光缆，恢复上线 | 24小时（已签离线说明表） |
| 3月12日 | 大麻 | 西南村光缆断，多台摄像机离线 | 光缆熔接 | 18小时 |
| 3月21日 | 乌镇 | 龙翔区域光缆割接，多台摄像机离线 | 光缆熔接恢复 | 当天恢复 |
| 3月28日 | 梧桐二 | 某点位电源适配器雷击损坏 | 更换电源适配器 | 2小时 |

4. 改进措施与效果

| 问题 | 改进措施 | 本月效果 |
| --- | --- | --- |
| 光缆施工挖断频发 | 对濮院、崇福等施工密集区域的光缆进行标识，与施工方建立联络群 | 3月下旬挖断事件有所减少 |
| 停电故障增加 | 与供电部门联动，获取施工停电通知，提前通知中心站 | 减少无效出勤，提升响应效率 |
| 服务台远程解决率 | 持续更新知识库，增加常见故障远程处置指引 | 在线解决率维持在30%以上 |

5. 交付管理指标达成情况

| 指标名称 | 目标值 | 本月实际值 | 计算依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付计划完成率 | 100% | 100% | 本月计划巡检/维修任务全部按计划完成 |
| 合规文档交付率 | 100% | 100% | 3月服务报告按时提交，内容审核通过 |

6. 下月工作计划（2026年4月）

雨季前检查：对室外机箱防水、防雷设施进行集中检查

光缆隐患整治：联合工程队对濮院、崇福施工区域的光缆进行加固

备件库存盘点：补充高频故障型号备件（如某批次摄像机电源板）

应急演练准备：计划4月底组织一次光缆中断抢修桌面推演

7. 结论

2026年3月，公安视频监控项目运维服务整体运行平稳，月在线率99.81%达到合同要求。本月故障主要集中在光缆挖断和停电，已采取针对性措施。各项KPI均达成目标，未发生客户投诉。下月将继续加强施工区域光缆保护和雨季前设备检查。

附件清单：

2026年3月公安视频监控月度故障分析统计表（见附页）

2026年3月巡检报告及修复情况汇总表（见附页）

编制人： 程方  审核人： 吴亚红  批准人： 吴亚红

附页：2026年3月公安视频监控月度故障分析统计表（简化版）

| 区域 | 设备总量 | 停电 | 光缆 | 电源线 | 设备重启 | ONU | 相机 | 其他 | 故障合计 | 月在线率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区(高桥) | 563 | 28 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 52 | 99.70% |
| 梧桐一 | 461 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 99.93% |
| 梧桐二 | 637 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 38 | 99.81% |
| 凤鸣 | 414 | 15 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 48 | 99.63% |
| 濮院 | 1,574 | 12 | 32 | 15 | 8 | 0 | 2 | 43 | 112 | 99.77% |
| 屠甸 | 318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 99.85% |
| 崇福 | 830 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 39 | 99.85% |
| 洲泉 | 282 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 99.79% |
| 大麻 | 308 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18 | 42 | 99.56% |
| 河山 | 282 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | 99.81% |
| 乌镇 | 882 | 9 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 72 | 99.74% |
| 石门 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 99.84% |
| 合计 | 6,757 | 109 | 98 | 34 | 18 | 15 | 15 | 184 | 473 | 99.81% |